# DETECTION DE GAZ POUR PRODUCTION DE FROID

Description du matériel :

L’installation de mesure de gaz réfrigérants est constituée par un central d’alarme ainsi que par 1 à 6 sondes de détection placées à distance.

La sonde de détection est un appareil fixe qui transmet en permanence au central un signal proportionnel à la concentration de gaz détectée dans l’air.

Lorsque les seuils d’alarme programmés sont atteints, le central a la possibilité d’agir sur un ou plusieurs équipements de sécurité connectés comme :

- Le pilotage d’une ventilation (pulseurs ou extracteurs d’air)

- La mise en route d’une sirène

- La mise en route d’un gyrophare

- La fermeture d’une vanne gaz

- La coupure de l’alimentation de groupes frigorifiques

- Signal de commande à une GTC (Gestion Technique Centralisée)

Caractéristiques des détecteurs de NH3 :

| Gaz détecté : | NH3 – Ammoniac – R-717 |
| --- | --- |
| Gammes de mesure : Seuils d’alarmes réglables : Gammes de mesure : Seuils d’alarmes réglables : | 0 – 100 ppm A1 = 10 ppm (instantané) A2 = 50 ppm (instantané) 0 – 1000 ppm A1 = 100 ppm (instantané) A2 = 500 ppm (instantané) |
| Positionnement : Normes : | Au plafond EN 50270 Type 1 |
| Principe : | Electrochimique |
| Temps de réponse T90 : | < 45 s |
| Précision : Température d’utilisation : | +/- 1,5% gamme -20°C à +40°C |
| Marque : | Dalemans |

Caractéristiques des détecteurs de CO2 :

| Gaz détecté : | CO2 – Dioxyde de carbone – R-744 |
| --- | --- |
| Gammes de mesure : Seuils d’alarmes réglables : Gammes de mesure : Seuils d’alarmes réglables : | 0 – 5000 ppm A1 = 800 ppm (instantané) A2 = 2000 pm (instantané) 0 - 4% VOL A1 = 1.0% vol. (instantané) A2 = 2.0% vol. (instantané) |
| Positionnement : Normes : | A 15 cm du sol EN 50270 Type 1 |
| Temps de réponse T90 : Précision : | < 30 s +/- 1,5% gamme |
| Température d’utilisation : | -20°C à +50°C |
| Marque : | Dalemans |

Caractéristiques des détecteurs de Fréons :

| Gaz détectés : | R134a – R404a – R407c – R410a – R449a – R1234yf – R1234ze – R513a – R32 |
| --- | --- |
| Gamme de mesure : Seuils d’alarmes réglables : Gamme de mesure : Seuils d’alarmes réglables : | 0 – 1000 ppm A1 = 100 ppm (moyenne sur 15min) A2 = 500 ppm (instantané) A3 = 750 ppm (instantané) 0 – 2000 ppm A1 = 100 ppm (moyenne sur 15min) A2 = 500 ppm (instantané) A3 = 750 ppm (instantané) |
| Positionnement : Normes : | A 15 cm du sol EN 50270 Type 1 |
| Temps de réponse T90 : | < 60 s |
| Précision : | +/- 10 % gamme |
| Température d’utilisation : | -10°C à +50°C |
| Marque : | Dalemans |

Caractéristiques des détecteurs de C3H8 :

| Gaz détecté : Gamme de mesure : | C3H8 – Propane – R-290 0 à 100% LIE |
| --- | --- |
| Positionnement : Agréments : | A 15 cm du sol ATEX |
| Principe : | Combustion catalytique |
| Temps de réponse T90 : | < 30 s |
| Précision : Température d’utilisation : | +/- 3 % gamme 0°C à +50°C |
| Marque : | Dalemans |

Caractéristiques du central d’alarmes et de mesure :

| Certifications : | EN 50270 (type 1), EN 61010-1, CE, RoHS |
| --- | --- |
| Nombre d’entrées : | 1 à 6 détecteurs |
| Alarmes : | 4 seuils configurables par type de gaz (valeur instantanée ou moyenne) |
| Défaut : | 1 relais |
| Sorties relais : Sorties analogiques : | 5 relais adressables 1 : 4..20mA / 0..20mA / 0..10V/ 2..10V |
| Communication digitale : | Modbus TCP via Ethernet |
| Indicateurs : | Buzzer interne |
|  | Affichage : LCD rétroéclairage à coloration variable Tension: LED verte Alimentation de secours : LED verte Inhibition: LED jaune Défaut technique : LED jaune |
| Navigation et paramétrages : | Par clavier à membrane en face avant |
| Alimentation : Puissance : Autonomie en mode veille : Chargeur de batteries : | 220-240 V (AC) ~ 50 Hz 20 W max. 4 heures avec batterie 2,3 Ah (indicatif) 12 V (DC) auto-adaptatif – 500 mA max. |
| Type de boîtier : | Coffret IP 65 réversible 180° |
| Autres fonctions : | Alerte de maintenance Visualisation d’évènements et statuts Localisation détecteurs personnalisable Fonctions de test et d’inhibition |
| Marque : | Dalemans |

Mise en service :

La mise en service et le réglage de l’appareillage, y compris un test par tête au moyen d’un gaz étalon, seront réalisés par le fabricant ou par son représentant local.